## Checklist
Sectie | Item | Detail (bewijsstuk/criteria) | Status | Opmerkingen
A. Compleet tekeningenpakket | P&ID principeschema (hoofdstromen, componenten, stromingsrichting, beveiligingen, meet- en regelpunten met tags)
A. Compleet tekeningenpakket | Hydraulisch schema (debieten, drukverliezen, pomppunten, Kvs/instelbereiken, balans/bypass)
A. Compleet tekeningenpakket | Regeltechnisch schema (regelstrategieën, setpoints/dodebanden, fail-safe, alarmering, BACnet/Modbus-adressering)
A. Compleet tekeningenpakket | Plattegronden per bouwlaag (tracés, diameters, hoogtepeilen +mNAP, sparingen/doorvoeren, vrije hoogtes)
A. Compleet tekeningenpakket | Leidingdiameters & isolatie (materiaal, DN/wand, isolatieklasse met λ/U, dampdichtheid, brandwerendheid)
A. Compleet tekeningenpakket | Appendagelijst (kleppen, filters, pompen, veiligheidsvoorzieningen; DN/PN/Kvs, aansluitingen, opmerkingen)
A. Compleet tekeningenpakket | I/O‑lijst (tag, type AI/AO/DI/DO, bereik/eenheid, nauwkeurigheid, setpoints, fail‑safe, alarmgrenzen, protocol/adres)
A. Compleet tekeningenpakket | Opstelling & fundatie (chillers/drycoolers/koeltorens: fundatie‑eisen, ankers, trillingisolatie, hijs-/serviceruimte)
A. Compleet tekeningenpakket | Detailtekeningen (ontluchting, vul-/aftap, afsluit, bypass; kritische inbouw-/service-details)
A. Compleet tekeningenpakket | Aansluitdetails AHU/koelbatterijen (aansluitmaten, compensatoren, condensafvoer/sifons, luchtdichtheid)
A. Compleet tekeningenpakket | Revisie- & overdrachtsprotocol (as-built, test- & inbedrijfstellingsrapporten, BMS-datapuntlijst, beheer-overdracht)
B. Tekenafspraken & kwaliteitscriteria | Schaalvoering vastgelegd (A3 landschap; installaties 1:50/1:100; details 1:10)
B. Tekenafspraken & kwaliteitscriteria | Eenduidige legenda/symbolen bijgevoegd
B. Tekenafspraken & kwaliteitscriteria | Lijndiktes/teksthoogtes conform norm (bijv. NEN‑ISO 128; tekst 2,5/3,5/5,0 mm)
B. Tekenafspraken & kwaliteitscriteria | Titelblok compleet (tekeningnr., revisie, datum, ontwerper, project, bestek)
B. Tekenafspraken & kwaliteitscriteria | Versiebeheerprocedure (revisietabel + wijzigingsbeschrijving)
B. Tekenafspraken & kwaliteitscriteria | Detailniveau per schaal benoemd (LOD/LOI waar toepasbaar)
C. Bestandsformaten & levermomenten | PDF voor aanbesteding (bevroren inhoud t.b.v. vergelijking)
C. Bestandsformaten & levermomenten | DWG voor uitvoering (laagstructuur en xrefs geborgd)
C. Bestandsformaten & levermomenten | IFC (as-built) voor overdracht (versie, coördinatenstelsel, property sets)
C. Bestandsformaten & levermomenten | Levermomenten per fase benoemd (inschrijving/VO/DO/UO/as-built)
D. Ontwerpcontrole & coördinatie | Interne ontwerpcontrole (4‑ogen principe, checklijst)
D. Ontwerpcontrole & coördinatie | Clash-detectie tegen bouwkundig/elektro (IFC-coördinatie, clash-rapport)
D. Ontwerpcontrole & coördinatie | Ruimtelijke controle (vrije hoogtes, onderhoudsruimte, bereikbaarheid)
D. Ontwerpcontrole & coördinatie | Formele goedkeuringstermijnen en responsroutes vastgelegd
E. Hydrauliek & regeltechniek – inhoudelijke eisen | Debieten en ontwerpcondities per tak/systeem ingevuld
E. Hydrauliek & regeltechniek – inhoudelijke eisen | Totale drukverliesberekening en pompopvoerhoogte aangetoond
E. Hydrauliek & regeltechniek – inhoudelijke eisen | Kvs/balansinstellingen per afsluiter beschikbaar
E. Hydrauliek & regeltechniek – inhoudelijke eisen | Setpoints/dodebanden per regelkring vastgelegd
E. Hydrauliek & regeltechniek – inhoudelijke eisen | Fail‑safe‑posities (kleppen/pompen) gedefinieerd
E. Hydrauliek & regeltechniek – inhoudelijke eisen | Alarmlimieten (hoog/laag) met prioriteiten benoemd
E. Hydrauliek & regeltechniek – inhoudelijke eisen | Communicatie (BACnet/Modbus) tags, objecten en adressen ingevuld
F. Plattegronden, tracés & maatvoering | Tracékeuzes met diameters en hoogtepeilen (+mNAP) gelabeld
F. Plattegronden, tracés & maatvoering | Sparingen/doorvoeren gespecificeerd met brandwerendheid (EI‑60/EI‑120 waar nodig)
F. Plattegronden, tracés & maatvoering | Bevestiging & ophanging principes (prefab/toleranties) benoemd
F. Plattegronden, tracés & maatvoering | Coördinatiepunten met andere disciplines aangegeven
G. Appendages, meet- & regelpunten | Appendages (type, DN/PN, materiaal, aansluiting, Kvs) compleet
G. Appendages, meet- & regelpunten | Meetpunten (bereik, nauwkeurigheid, inbouwlengtes, rechte lengtes) gespecificeerd
G. Appendages, meet- & regelpunten | Tagplan eenduidig ([Systeem]-[Functie]-[Volgnummer])
G. Appendages, meet- & regelpunten | Kalibratie-eisen en keuringsstatus per sensor vastgelegd
H. Opstelling & fundatie (grote apparatuur) | Fundatietekening (maten, ankers, lastverdeling, trillingsdempers)
H. Opstelling & fundatie (grote apparatuur) | Hijs-, service- en onderhoudsruimte vrijgehouden en aangegeven
H. Opstelling & fundatie (grote apparatuur) | Aansluitpunten (flow/return, condens, elektra) met maatvoering en codes
I. Aansluitdetails AHU & koelbatterijen | Exacte aansluitmaten en compensatoren opgenomen
I. Aansluitdetails AHU & koelbatterijen | Condensafvoer (sifonhoogte, val, materiaal) en luchtdichtheidseisen vermeld
I. Aansluitdetails AHU & koelbatterijen | Inregel-/afsluiters en drukmeetpunten per coil gedetailleerd
J. Revisie & overdracht aan beheer | As‑built tekeningen (PDF + DWG) met revisie ‘ASB’
J. Revisie & overdracht aan beheer | IFC‑model as‑built met objecteigenschappen (property sets)
J. Revisie & overdracht aan beheer | Test- & inbedrijfstellingsrapporten (druktest, spoelen, FAT/SAT, alarmlijsten)
J. Revisie & overdracht aan beheer | Inregelrapporten (debiet/temperatuur)
J. Revisie & overdracht aan beheer | BMS‑datapuntlijst (adressen, trendinstellingen)
J. Revisie & overdracht aan beheer | O&M‑documenten (handleidingen, onderhoudsplan, garantie, leveranciers/onderdelen)
K. Contractuele borging | Minimale set bij inschrijving contractueel verplicht gesteld
K. Contractuele borging | Tekenstandaard (symbolen, tags, formaten) als bijlage in bestek
K. Contractuele borging | Pre‑bid tekenreview gepland/uitgevoerd met vragenrondes
K. Contractuele borging | Revisie-eisen: wijzigingen alleen na formele goedkeuring
L. Handtekeningen & vrijgave | Opsteller (naam/datum)
L. Handtekeningen & vrijgave | Technische review (naam/datum)
L. Handtekeningen & vrijgave | Contractuele goedkeuring (naam/datum)
L. Handtekeningen & vrijgave | Vrijgave voor aanbesteding/uitvoering (statuscode)

## Leesmij
Checklist – GKW-tekeningen voor bestek (W-installaties)
Doel
Deze checklist borgt dat alle tekeningen, schema’s en gegevens aanwezig en beoordeeld zijn vóór aanbesteding/uitvoering.
Gebruik
- Vul per regel de kolommen “Detail” en “Status” in. Gebruik de keuzelijst: Open / Gereed / N.v.t.
- Link in “Detail” naar bewijsstukken (bijv. bestandsnaam P&ID, clash-rapport, IFC-versie).
- Filter of groepeer op “Sectie” om snel overzicht te krijgen.
Projectgegevens
Projectnaam:
Besteknr./Perceel:
Revisie:
Datum: | 2026-01-26
Opgesteld door:
Goedgekeurd door:

## Samenvatting
Samenvatting per sectie
Sectie | Open | Gereed | N.v.t. | Totaal
A. Compleet tekeningenpakket | 0 | 0 | 0 | 0
B. Tekenafspraken & kwaliteitscriteria | 0 | 0 | 0 | 0
C. Bestandsformaten & levermomenten | 0 | 0 | 0 | 0
D. Ontwerpcontrole & coördinatie | 0 | 0 | 0 | 0
E. Hydrauliek & regeltechniek – inhoudelijke eisen | 0 | 0 | 0 | 0
F. Plattegronden, tracés & maatvoering | 0 | 0 | 0 | 0
G. Appendages, meet- & regelpunten | 0 | 0 | 0 | 0
H. Opstelling & fundatie (grote apparatuur) | 0 | 0 | 0 | 0
I. Aansluitdetails AHU & koelbatterijen | 0 | 0 | 0 | 0
J. Revisie & overdracht aan beheer | 0 | 0 | 0 | 0
K. Contractuele borging | 0 | 0 | 0 | 0
L. Handtekeningen & vrijgave | 0 | 0 | 0 | 0